上海飞机客户服务有限公司

竞争性谈判邀请文件

(基建施工类)

文件编号：SACSC-TP-C-2025005

项目名称：3号楼设备机房精密空调改造工程

承办部门：上海飞机客户服务有限公司

采购与供应商管理部

2025年6月26日

- 目   录

第一章  竞争性谈判邀请书	4

第二章  响应单位须知	7

第三章  评审办法	9

第四章  商务要求	12

第五章  工程技术要求	15

第六章  附件	16

第一章  竞争性谈判邀请书

上海飞机客户服务有限公司诚邀贵单位参加我单位3号楼设备机房精密空调改造工程的施工类供应商选定，项目具体情况如下：

| 序号 | 内容 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.项目基本情况 |  |  |
| 1.1 | 项目名称 | 3号楼设备机房精密空调改造工程 |
| 1.2 | 项目概况 | 3号楼2253模拟机机房2台、2256模拟机机房3台、3346FMTD/IPT训练室2台、2248机房1台、1127储藏室1台、3338档案室1台，共计10台设备需开展改造。 |
| 1.3 | 工期要求 | □ 日历天内完工 □ 年 月前完工 ☑其他:合同签订后收到采购方开工通知后开工之日起 120 日历天内完工（含验收） |
| 1.4 | 施工地点 | ☑上海飞机客户服务有限公司（江川东路100号） □其他:____________________________________ |
| 1.5 | 验收标准 | ☑ 一次验收合格率100% □其他:___________________________________ |
| 1.6 | 质保期及质保要求 | ☑ _2_年 ，防水 \ 年 □其他:___________________________________ |
| 2.疑问提交 |  |  |
| 2.1 | 询问方式 | 如对文件内容有疑问，响应单位可采取以下方式进行询问： ☑ 电话询问 □ 纸质文件询问 ☑ 邮件询问 ☑ 其他：踏勘时间为2025年7月1日10:00-11:30、13:30-16:30，踏勘联系人王经理18019196219、孔万里18019196725。 |
| 2.2 | 询问联系方式 | 联系人： 孔万里 联系电话：18019196725 联系地址：上海闵行江川东路100号 联系邮箱：kongwanli@comac.cc |
| 3.响应文件提交 |  |  |
| 3.1 | 响应文件提交方式 | 联系人：孔万里 联系方式：电话、邮件 ☑纸质邮寄/现场送达至：上海市闵行区江川东路100号 采购与供应商管理部 □电子提交至：_____________________________ □其他：___________________________________ |
| 3.2 | 响应文件应 包含文件 | ☑竞争性谈判响应声明 ☑报价一览表 □分项报价表 ☑商务要求响应表 ☑技术要求响应表 ☑法定代表人声明 ☑法定代表人身份证复印件 ☑法定代表人授权委托书（如有） ☑授权代表人身份证复印件 ☑廉洁协议 □其他______________________________ |
| 3.3 | 响应文件盖章要求 | 响应文件中的以下内容应加盖公章： ☑ 响应文件（骑缝章） ☑ 营业执照 ☑ 近三年财务报表 ☑ 业绩证明 □ 质量体系认证证书 ☑ 报价一览表 □ 分项报价表 ☑ 竞争性谈判响应声明 ☑ 法定代表人声明 ☑ 法定代表人授权委托书（如有） □其他______________________________ |
| 3.4 | 截止时间 | 2025年7月3日17：00时前 |
| 3.5 | 响应文件数量 | 需密封：纸质版 1 份，电子版（U盘或光盘）1 份 (备注：所有文件装订成1册，电子版文件集成1个盖章版PDF文件，授权代表请在文件中注明目录、手机号、邮箱地址） |
| 3.6 | 响应文件有效期 | 自递交响应文件之日起 90 个日历日 |
| 4.特殊情况处理原则 |  |  |
| 4.1 | 报价不一致 评判标准 | 如响应文件中出现报价且前后不一致的： □ 以报价一览表总价（大写）为准 □ 以分项价格表分项报价为准，修正总价 ☑ 以所有价格中最低者为准 □ 其他：__________________________________ |
| 4.2 | 报价漏项 | 如响应文件中分项报价漏项： □ 废标 ☑ 默认为免费提供 □ 其他：__________________________________ |
| 4.3 | 非“*”号项条款不响应 | 如响应文件中对非“*”号项条款不响应： ☑ 超过 3 条（含3条）不响应，废标(3条以内不废标） ☑ 每不响应1条非“*”号项条款，评审价格上调5%（即1条不响应上调5%，2条不响应上调10%，以此递增） □ 其他：__________________________________ |

- 第二章  响应单位须知

- 响应注意事项：

- 响应单位应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，不论谈判的结果如何，客服公司均无义务和责任承担这些费用。

- 响应单位可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取信息用于响应文件编制。所发生的费用由响应单位自行承担，响应单位由此作出的推论、理解和结论客服公司概不负责。

- 响应单位提交的响应文件纸质版与电子版有差异，以纸质版为准。

- 本文件第三章及第五章中标注“*”号的均为关键商务条款或关键技术条款，对这些条款的偏离将导致响应文件被否决。

- 在响应文件递交截止前的任何时候，无论出于何种原因，客服公司可对竞争性谈判文件内容进行修改。文件的修改将以书面/邮件的形式通知所有受邀请单位，修改文件与竞争性谈判文件具有同等效力。受邀人在收到通知后，应回复确认收到（形式不限）。在修改文件后，客服公司可自行决定是否延长响应文件提交截止时间。

- 响应单位代表为单位法定代表人，应出具法定代表人声明及法定代表人身份证复印件（法定代表人签字或盖章）

- 响应单位代表如非单位法定代表人，则应提供由法定代表人出具的《法定代表人授权委托书》、法定代表人身份证复印件（法定代表人签字或盖章）、授权代表人身份证复印件（授权代表人签字或盖章）。

- 响应文件编制、提交要求

- 响应文件应包括下列内容：

- 本文件第一章 3.2中要求的所有文件；

- 施工方案、措施及设备；

- 供应商认为需提供的其它资料（如合理化建议、奖励证书或处罚决定等）。

供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

- 响应单位应完整地填写本文件中提供的报价书、报价一览表和分项报价表。

- 响应单位应根据邀请文件的要求提供施工方案等内容,以佐证对工程技术要求的响应。

- 本文件所指“公章”指需要响应单位的公司章，“投标专用章”、“合同专用章”等均不属于公章。

- 响应文件应打印或用不褪色墨水书写，不得有任何修改。提供的电子版本应为响应文件纸质版本的扫描件（红章）。

- 竞争性谈判步骤：

- 所有被邀请单位于规定的时间截止前提交响应文件。

- 客服公司组建供应商选择工作小组组织开标（响应单位无需到场）。

- 供应商选择工作小组按照竞争性谈判文件要求开展评审，评审过程中，供应商选择工作小组可与受邀供应商开展谈判，谈判后供应商应提交最终版的响应文件及报价。

- 供应商选择工作小组选择满足竞争性谈判文件实质性要求，并且经评审最优的供应商为成交候选人。

- 响应单位串标、围标的认定：

响应单位有以下情况的，响应文件将认定无效。

- 不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同响应单位委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同响应单位的响应文件存在异常一致的错误；

- 不同响应单位的响应文件相互混装。

- 第三章  评审办法

项目评审由客服公司组建的供应商选择工作小组负责。供应商选择工作小组将按照本文件确定的评审方式进行评审。评审过程分为符合性评审、商务谈判（按需）和最终评审。

- 符合性评审

供应商选择工作小组首先对所有响应文件做符合性评审，将审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。主要评议各响应单位是否按竞争性谈判文件的要求提供了所有关键性文件，包括：法人代表授权书（如有）、资格证明文件等。

符合性评审中，供应商选择工作小组可对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等要求响应单位作出必要的澄清、说明或更正。澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应当由以书面形式提交，其签字或盖章要求与响应文件一致。

有以下情况的，将做废标处理。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 未提供合法有效工商营业执照 |
| 2 | 商务要求或技术要求 | 不响应竞争性谈判文件“*”条款 |
| 3 | 法定代表人或授权代表资格 | 未提供或未盖公章 |
| 4 | 响应单位名称 | 与营业执照、资质证书等不一致 |
| 5 | 响应文件签署 | 未按竞争性谈判文件要求签署或加盖公章且无法定代表人或授权代表签字（签章） |
| 6 | 响应方案及报价 | 递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的 |
| 7 | 响应文件有效期 | 不符合竞争性谈判文件要求 |
| 8 | 工程量清单 | 擅自修改工程量清单中的内容 |
| 9 | 重大伤亡事故 | 近2年内有重大伤亡事故 |
| 10 | 响应文件内容不明确 | 响应文件中关键文字不清晰无法辨认 |
| 11 | 施工周期、地点、质保期或付款方式 | 不符合竞争性谈判文件要求 |
| 12 | 其他 | 存在串标、围标情形 |

- 商务谈判

供应商选择工作小组可自行决定与供应商开展谈判，谈判将与响应单位单独进行，谈判内容仅限于对响应文件内容的确认以及对价格的谈判。谈判需形成书面文件，所有参与谈判的人员需签字确认。响应单位有义务配合供应商选择工作小组的约谈要求。如响应单位拒绝供应商选择工作小组的谈判要求，供应商选择工作小组可视同其文件内容不作变更。

谈判结束后，响应单位应在规定时间内提交最后方案及报价，最终方案及报价是供应商响应文件的有效组成部分，其效力相同。

- 最终评审

本项目采用 最低评标价法 的评审方法。

评审步骤如下：

- 确认最终报价

供应商选择工作小组最通过符合性评审的响应单位的最终报价进行确认，经过谈判后有提供最后报价的，以最后报价为准。

- 价格调整

如响应文件中报价有错误，供应商选择工作小组将对价格进行调整，调整原则如下：

- 总价与单价不一致，按照本文件第一章4.1“报价不一致评判标准”调整价格

- 非“*”号项条款不响应，按照本文件第一章4.3“非“*”号项条款不响应”调整价格

- 确认评审价格

供应商选择工作小组认定通过符合性评审的、经过价格调整的响应单位的最终价格为评审价格，经过谈判后有提供最后报价的，以最后报价为评审价格。

- 推荐成交候选人

供应商选择工作小组根据评审价格，按价格由低到高推荐2-3名成交候选人，有以下特殊情况时，按照下述情况处理：

- 当出现2家以上的评审价格相同时，由供应商选择工作小组通过讨论确定排序。

- 当最终评审时仅有1家响应单位时，如评审价格为最低价或非最低价但技术能力较优，则可推荐为成交候选人。其余情况，供应商选择工作小组应当认为本项目竞争性不足，不推荐成交候选人。

- 当供应商选择工作小组认为所有评审价格均较高时，可以不推荐成交候选人（适用于无限价）。

- 当最低评审价格低于其他有效响应单位的评审价格算术平均数的50%时，供应商选择工作小组应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视作该响应报价无效。

- 确定成交供应商

供应商选择工作小组根据成交候选人名单，确定排名第1的供应商为成交供应商。

- 商务要求

特别提醒：

- 本章使用的条款为带“☑”的条款，响应单位应提供相应的证明文件。如提供的是打印件或复印件，需法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。

- 本章序号标注“*”号的均为关键商务条款，对这些条款的不响应将导致响应文件被否决。

| 序号 | 内容 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | ☑ 响应单位应提供有效期内的企业法人营业执照 □ 其他______________________________ |
| 2 | 响应单位 资质要求 | *☑ 建筑业企业资质证书机电安装工程专业承包二级及以上资质 *☑ 安全生产许可证 □ 本项目不需提供 |
| 3 | 财务资料 | þ 提供近 3 年（ 2022 年~ 2024 年）的财务报表或经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表及现金流量表。 □ 银行基本账户开户许可证 □ 本项目不需提供 |
| 3 | 项目负责人 资质要求 | □ 项目负责人资质 ☑ 本项目不需提供 |
| *4 | 业绩要求 | ☑ 响应单位近 3 年（2022年~ 至今）应有不低于 3 份与本次工程相同或类似的工程业绩，提供合同复印件作为证明材料（合同复印件须能认定合同金额、签署日期、工程内容、合同签订方，否则将作为无效证明材料）。 □ 本项目不需提供 |
| 5 | 质量体系要求 | □ 响应单位应提供在有效期内的质量管理体系认证证书 ☑ 本项目不需提供 |
| *6 | 付款条款 | ☑ 合同总价 合同总价为本采购竞争性谈判文件、技术方案及其附件范围全部内容包干的固定总价。供应商为完成本项目而发生的所有费用均包含在固定总价内，除采购方指定工作范围发生变化外，采购方不再另行支付其它费用。 第一期支付： 项目最终验收合格完成并通过结算审价后，在采购方收到供应商提供结算审价总价的全额增值税专用发票、付款申请单并确认有效性后，【30】工作日内支付至结算总价的97%。供应商提供如下材料； - 供应商向采购方出具结算总价的增值税专用发票； 2）验收合格证明； 第二期支付： 采购方留存结算审价总价3%的质保金,质量保证期结束后，在采购方收到供应商的付款申请单后，【30】工作日内支付结算审价总价的3%。 双方签约时约定：合同金额为***元（大写：人民币***元），其中不含税金额 ***元。开具增值税专用发票，税率9%，双方认可合同税额以最终开具的增值税发票载明的金额为准。 □ 根据响应单位响应文件执行 |
| *7 | 报价 | 本项目采用以下模式 □ 固定单价合同，工程量按实结算,工程量清单计价，措施费固定包干。 ☑ 固定总价合同 □ 其他______________ |
|  |  | - 响应单位提交的报价不应有选择性报价或具有附加条件的报价，如出现以下情况（包括但不限于以下几种），则响应文件将被否决： - 我方（响应单位）若中标，则将在报价基础上降价 - 我方（响应单位）若中标某几个项目，则这几个项目将在报价基础上降价 - 我方（响应单位）提交的方案若中标，则该方案价格将优惠 |
| 8 | 投标限价 | □ 本工程最高投标限价________________________ ☑ 本工程不设最高投标限价 |
| 9 | 其他商务要求 | * 本项目需要供应商现场踏勘。 * 项目内提供如涉及通讯接口及相关权限，供应商需提供通讯接口及权限终身授权甲方。 * 供应商所提供精密空调须为知名品牌（可参考维谛、世图兹、阿尔西等及其同等品牌，但不仅限于参考品牌）。 *☑提供设备制造商授权函。 *☑响应文件中需提供专业的技术方案。 *☑ 3号楼精密空调改造工程项目负责人应为中选单位的合法聘用者且双方建立正式的劳动关系（社保缴纳记录等相关支撑文件随附）。 *☑ 3号楼精密空调改造工程施工人员需提供高压电工作业证，高空作业证，焊工操作证（相关支撑文件随附）。 □ 其他 在签署本项目合同及履行本项目义务时无任何法律障碍和重大事件影响供应商继续正常存续和全面履行本项目合同的能力，未被列入全国失信被执行人名单。 |

- 第五章 工程技术要求

一.项目介绍

- 本项目位于上海市江川东路100号上海飞机客户服务有限公司3号楼，涉及10台精密机房空调，要求更换机组能够完全满足现场安装和使用需求。

- 现在需要对既有精密空调进行升级改造，选用国际一线知名品牌产品，保障系统稳定运行，减少运营维护成本。产品需高效节能，同时可接入现有的能耗管理平台，通过智控方式进一步降低能耗，最终实现“硬件+软件”双模式节能减排的目标。

二.改造范围

- 3号楼2253模拟机机房2台、2256模拟机机房3台、3346FMTD/IPT训练室2台、2248机房1台、1127储藏室1台、3338档案室1台，共计10台设备需开展改造。清单如下（具体以现场踏勘为准）：

| - 序号 | - 项目名称 | - 型号及规格 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 立 柜 式 精 密 空 调 | - 制冷/热量：7.5KW/2.3KW，静压：30Pa；制冷额定功率：2.9kw, 9.1A；电加热功率/电流：2.55KW 4.0A；加湿量：3.0kg/h，加湿器功率：2.25KW；送风风量：1580m3/h | - 台 | - 1 |
| - 2 |  | - 制冷/热量：26.0KW/6.0KW，静压：50Pa；制冷额定功率：9.3kw 21.0A；电加热功率/电流：6.0KW 9A；加湿量：5.0kg/h ，加湿器功率：3.75KW；送风风量：7500m3/h | - 台 | - 2 |
| - 3 |  | - 制冷/热量：36.9KW/12KW，静压：75Pa；制冷额定功率：18.3kw, 21.3A；电加热功率/电流：12KW 18A；加湿量：8.0kg/h，加湿器功率：6.0KW；送风风量：9500m3/h | - 台 | - 3 |
| - 4 |  | - 制冷/热量：45.8KW/12KW，静压：125Pa；制冷额定功率：14.2kw, 28.5A；电加热功率/电流：12KW 18A；加湿量：8.0kg/h，加湿器功率：6.0KW；送风风量：13000m3/h | - 台 | - 3 |
| - 5 |  | - 制冷/热量：78.5KW/15.0KW，静压：75Pa；制冷额定功率：28.0kw, 52.9A；电加热功率/电流：15KW 22.5A；加湿量：15.0kg/h，加湿器功率：11.25KW；送风风量：22500m3/h | - 台 | - 1 |

三、精密空调技术要求

- 1.技术要求

1.1 上送风空调技术要求

表一：选型技术明细表

| 序号 | 总冷量要求 (kW) | 送风 方式 | 室内风机数量 | 压缩机系统数量 | 风量 （m3/h） | 加湿量 （kg/h） | 加热量 （kW） | 室内机尺寸最大值 （宽×深×高mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≥7.4 | 上送风 | ≥1 | ≥1 | ≥1650 | ≥3 | ≥2.25 | 650×600×1950 |

注：机组的制冷量是在室内进风干/湿球温度24℃/17℃，室外冷凝温度45℃下测定的。

- 机房专用空调机组的机械性能

- 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局

- 合理。

- 操作及维修安全、方便。

- 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出

- 线符合工程需要；具备抗震措施。

- 材质要求：空调设备外壳应采用全金属防腐材质，室内风机应采用全金属防腐材质。

- 标牌、标记：应平整清晰。

- 机房专用空调机组的电气性能

- 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

- 输入电压允许波动范围：380V +10%  -10%

- 频率：50HZ  2HZ

- 机房专用空调机组的适应环境

温度：室内  -10℃  +30℃

室外  -34℃  +45℃

湿度：≤95%RH

- 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

- 机房专用空调应能按要求自动调节室内温度，具有制冷、加热、除湿等功能

- 温度调节范围：+17℃  +28℃

- 温度调节精度：2℃ （制冷量< 20KW）温度变化率< 5℃/小时

- 温度波动超限应能发出报警信号

- 机房专用空调机组的机组性能

- 机房专用空调应有较大的送风量，满足“表一：选型技术明细表”的要求。

- 机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24℃，50%湿度条件下全年能效比>4.0。

- 机房专用空调应具有高效节能性，压缩机选用具有较高的能效比的涡旋式压缩机

- 机房专用空调系统应具有高可靠性，应选用高可靠性知名品牌压缩机、

- 高可靠性机械热力膨胀阀、全金属室内风机等高可靠性部件，满足全年365天，每天24小时不间断运行。

- 机房专用空调室内机双进离心风机，保证风机连续运转的可靠性，且风机噪音低。

- 机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

- 机房专用空调应具备安装灵活特点，可靠墙摆放于地面。

- 调应具备来电自启动功能，满足机房无人值守的要求。

- 机房专用空调机组的噪音：

室内机组：距机组2米处自由空间声压级 60dB(A)

室外机组：距机组10米处自由空间声压级 50dB(A)

- 空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。

- 机房专用空调的加湿性能：

应采用方便拆卸和维护的加湿器，加湿器可以重复利用及长期使用。

- 机房专用空调的空气洁净度：

应安装具有高过滤能力的空气过滤器，空气过滤器应可清洗，便于更换。

- 13）机房专用空调的控制系统：

1、应具有先进的微处理控制器

2、应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术

3、具有中英文可切换显示器，应具有大容量的故障报警记录储存的功能

4、存储历史告警信息不小于100条。

5、机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动

恢复，自动重启动等功能。

14）机房专用空调机组的监控性能

- 机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，需配合接入能耗管理平台。

- 系统应具有三遥性能

遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

- 系统应具备通信接口

- 具备RS232和RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流

- 电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；

- 协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管

- 理系统前端智能设备通讯协议》。

- 免费提供通讯协议。

- 投标机组可以提供空调单机远程监控软件，需能实现远程开关机、状态查看、参数设置、告

- 警查看及设置等功能，可实现告警邮件通知等功能。提供以上功能的软件截图。

- 设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应

- 能自动拒绝。

- 准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%    非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

- 机房专用空调机组的冷却设备

1、机房专用空调机组采用风冷的冷却方式

机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，保证足够的散热量需求。

2、机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

3、机房专用空调机组的风冷型室外机组应有良好的防水性能。

4、机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。

5、机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

- 机房专用空调机组安装特性

- 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能

- 在较高效率下可靠运行。风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在50米以内时，空调制冷量不低于标准值的95%。

- 室内空调机组需要全正面维护，可以靠墙安装。

- 机房专用空调机组的适用性

- 机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

- 机房专用空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。

1.2 下送风空调技术要求

表二：选型技术明细表

| 序号 | 总冷量要求 (kW) | 送风方式 | 室内EC风机数量 | 压缩机系统数量 | 风量 （m3/h） | 加湿量 （kg/h） | 加热量 （kW） | 室内机尺寸最大值 （宽×深×高mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 下送风 | ≥1 | ≥1 | ≥9000 | ≥4.5 | 6 | 970×1100×2000 |
| 2 | 40 | 下送风 | ≥1 | ≥1 | ≥11500 | ≥4.5 | 9 | 1500×1100×2000 |
| 3 | 50 | 下送风 | ≥1 | ≥1 | ≥12500 | ≥4.5 | 9 | 1500×1000×2000 |
| 4 | 80 | 下送风 | ≥2 | ≥2 | ≥24000 | ≥10.0 | 12 | 2400×1000×2000 |

注：机组的制冷量是在室内进风干/湿球温度24℃/17℃，室外温度35℃下测定的。

- 机房精密空调机组的机械性能

- 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

- 操作及维修安全、方便。

- 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；

- 进出线符合工程需要；具备抗震措施。

- 标牌、标记：应平整清晰。

- 机房精密空调机组的电气性能

- 机房精密空调机组的电气性能应符合IEC标准。

- 输入电压允许波动范围：380VAC（－10％～＋15％）。

- 频率：50Hz ± 2Hz。

- 机房精密空调机组的适用的使用环境

温度：室内  0℃ ~ 40℃，室外 -15℃ ~ 45℃（低温型-34℃ ~ 45℃）

湿度：≤95%RH

- 机房精密空调机组的温度、湿度控制性能

- 机房精密空调应能按要求自动调节室内温度、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿

- 等功能。

- 温度调节范围：18℃ ~ 35℃，温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时。

- 湿度调节范围：20% ~ 55%RH，湿度调节精度：±5 %RH 。

- 温度、湿度波动超限应能发出报警信号

- 为了保障现场精密设备的稳定运行，投标机组高精度传感器检测温度可调最小精度

- ≤±0.1℃，湿度最小进度2%，并提供第三方权威检测报告。

- 机房精密空调机组的机组性能

- 机房精密空调应有较大的送风量，满足“表二：选型技术明细表”的要求。

- 机房精密空调应能应解决机房的高显热量负荷，显热比 ≥0.9。机组制冷量可随室内

- 工况变化自动调节。

- 机房精密空调应具有高效节能性，压缩机采用涡旋压缩技术，具有较高的能效比。推

- 荐采用世界知名品牌压缩机，如COPELAND，丹佛斯，松下（参考但不仅限制参考品牌）等。

- 机组应有节能措施的设计：

应选用高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量；

应采用成熟可靠的热力膨胀阀，调节范围宽、速度快，流量控制精确；室外风机应可根据室外温度无级调速，减少风机能耗。

- 机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

- 机组应具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，机房专用空调应能够关闭部分蒸发器

- 面积，快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量

- 机房精密空调的室内风机系统，为保障其可靠性，应采用独立的EC风机，系统数量应

- 满足“表二：选型技术明细表”的要求。室内EC风机应可进行现场维修。

- 机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒。

- 本次项目所投精密空调设备，其全年能效比要求》3.0。

- 机房精密空调的加热性能：配置高效安全的电加热器，采用不锈钢绕片式电加热器,

- 加热器表面热流密度低，加热时无异味。具备多重过热保护功能，防止由于温度过高引起火灾。

- 机房精密空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，

- 降低机房专用空调除湿过程耗电量。机房精密空调的加湿性能：应采用高效加湿器，加湿量不低于表二：选用方便拆卸和维护的加湿器，控制要求精确、可自动冲洗。

- 机房精密空调的空气洁净度：空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标

- 准，并便于更换。

- 机房精密空调的控制系统：

1、应具有先进的微处理控制器

2、应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术

3、、具有中英文可切换显示器，应具有大容量的故障报警记录储存的功能

4、存储历史告警信息不小于100条。

5、机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

6、控制系统应具有多级密码保护功能。

- 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感

- 器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

- 每台机组标准配置点式漏水探测器，并可配置带式漏水探测器，实时监测漏水情况，

- 探知到漏水发生时，发出声光告警并自动关闭加湿系统。

- 机房精密空调机组的监控性能

1）机房精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

2）系统应具有三遥性能

遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

3）机组应可通过外置温度传感器来计算制冷输出，并且通过可调速风机自动使用。

4）系统应标准具备RS485通信接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；免费提供通讯协议。

5）设备运行参数的设置应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

6）准确度

对三遥量：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到交流电量误差 ≤2%     非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

- 机房精密空调机组的冷却设备

1、机房专用空调机组采用风冷的冷却方式

机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，保证足够的散热量需求。

2、机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

3、机房专用空调机组的风冷型室外机组应有良好的防水性能。

4、机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。

5、机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

- 机房精密空调机组安装特性

- 在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房精密空调机组能在

- 较高效率下可靠运行。

- 室内空调机组要求前后可维护，以便放于冷热通道中灵活维护，需可以靠装、并装。

- 机房精密空调机组的适用性

- 机房精密空调机组要求送风方式为下送风，需要充分考虑地板高度和安装位置。

- 机房精密空调机组的送风余压应能适应机房实际的送风距离要求。并可根据设计需要提

- 供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。

- 机房精密空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

- 机房精密空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。

（10）为了保证机房操作员所在环境清洁卫生，需要投标空调设备带杀菌消毒功能，采用美国低温等离子技术或者类似原理，提供相关证明材料。

- 2.引用标准

《国家A级机房标准》；

《电信机房空调维护规程》；

YDN023-1996《通信电源和集中监控系统技术要求》；

电网综1997（472）号文《通信电源、机房空调集中监控管理系统暂行规定》；

电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》；

GB 50174-2017 数据中心设计规范；

GB 50462-2015 数据中心基础设施施工及验收规范；

GB 50016-2014 建筑设计防火规范；

GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范；

GB 50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范。

- 3. *说明：采购需求未列明的技术要求按标准规范执行；若采购需求提出的要求高于标准规范要求的，则按采购需求所列要求执行。

- 第六章  附件

- 一、竞争性谈判响应声明

竞争性谈判响应声明

1、在研究了   3号楼设备机房精密空调改造工程   竞争性谈判邀请文件（含补充文件）后，我方愿意按_____（币种）      元（大写       元）的总价，遵照竞争性谈判采购文件（含补充文件）的要求承担本竞争性谈判项目的实施，完成本次竞争性谈判范围的全部项目内容及工作。

2、如果你单位接受我方的响应文件，我方将保证在       个日历天的工期内完成本竞争性谈判项目的全部工作内容，并达到竞争性谈判规定的要求。

3、我方同意从规定的开标之日起 90 个日历天的响应文件有效期内严格遵守响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同书正式签署生效之前，本响应文件连同你单位的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方同意客服公司不负担我们的任何响应费用。

6、我方承诺，我单位与客服公司无任何关联。

7、我方承诺，我单位不会因任何诉讼/动产抵押/股权质押/行政处罚等情况影响与你单位就该项目所签订合同的正常履约。

8、我方承诺，我方参与客服公司竞争性谈判项目，严格遵守法律法规、客服公司规章制度和竞争性谈判采购文件的规定，不会发生围标串标的行为。如有违反，你单位有权撤消我单位成交资格另定成交单位，并遵照法律法规、客服公司规章制度进行处理。

9、我方承诺近2年内无重大伤亡事故。

10、我方承诺，未经客服公司书面同意，不得擅自接受媒体采访、不得擅自允许媒体进入客服公司厂房拍摄中国商飞型号有关画面，不得擅自通过公司网站、微信、微博等网络平台，以及员工个人对外社交平台，对外发布与合作内容有关的所有信息；

11、我方承诺，未经客服公司书面同意，不得在对外发布时使用、复制和伪造客服公司已申请或注册的商标，包括客服公司名称、相关标识及项目名称，或与飞机、产品或服务有关的标识；

- 12、我方（二选一）：

- □ 未被列入管制/制裁清单；

□ 已被列入管制/制裁清单，名称：____________________；

响应单位：(盖单位公章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话（传真）：

年    月    日

- 报价一览表

| 3号楼精密空调改造工程项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （含税元） | 合计 （含税元） | 品牌型号 | 备注 |
| 1 | 精密机房专用空调机组（显冷量≥70kw） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 精密机房专用空调机组（显冷量≥40kw） | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 精密机房专用空调机组（显冷量≥36kw） | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 精密机房专用空调机组（显冷量≥27kw） | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 精密机房专用空调机组（显冷量≥6kw） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 施工费 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 智能控制费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他（按需填写） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计（含税） |  |  | 人民币： |  |  |  |
| 注：此报价为人民币含税、含垃圾外运、含旧设备运输指定地点的总价包干价。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、法定代表人声明（适用于法定代表人响应）

法定代表人声明

本人（法定代表人姓名），身份证号码                 系（响应单位名称）法定代表人，职务为（职务名称）。

特此声明。

附： 法定代表人身份证复印件（须提供身份证正反两面复印件）

响应单位：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

年   月   日

- 四、法定代表人授权委托书（适用于授权委托人响应）

法定代表人授权委托书

本人（法定代表人姓名），身份证号码                 系（响应单位名称）法定代表人，现授权委托  （授权委托人姓名） ，身份证号码                    为我方授权委托人，参加  （竞争性谈判项目名称）      的竞争性谈判项目。委托人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。

委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

代理人无转委托权，特此委托。

附： 法定代表人身份证复印件（须提供身份证正反两面复印件）

授权委托人身份证复印件（须提供身份证正反两面复印件）

响应单位：(盖单位公章)

法定代表人：(签字或盖章)

年   月   日

五、廉洁协议

项目名称：3号楼设备机房精密空调改造工程

甲  方：上海飞机客户服务有限公司

乙  方：

一、签订各方应当自觉、严格遵守国家有关法律法规和廉洁从业的各项规定。坚持“公开、公平、公正”的原则开展业务合作，自觉按照合同办事，不得损害国家、企业以及个人的合法权益。

二、上海飞机客户服务有限公司相关工作人员不得有以下行为：

1.以任何形式向合同相对方索要和收受回扣、好处费等。

2.接受合同相对方的礼品、礼金、有价证券等，在合同相对方报销任何应由个人支付的费用。

3.参加由合同相对方组织安排的高档宴请、娱乐、休闲、健身、保健等活动。

4.要求或者接受合同相对方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

5.向合同相对方介绍家属或者亲友从事与公司项目有关的材料及货物供应、工程分包及购买服务等经济活动。

三、合同相对方承诺与上海飞机客户服务有限公司领导干部不存在利益关联，且不将业务转包、分包给与上海飞机客户服务有限公司领导干部存在利益关联的单位和个人。同时，合同相对方及其工作人员应自觉履行以下行为：

1.应当通过正常途径开展业务工作，不得向上海飞机客户服务有限公司相关工作人员赠送礼品、礼金、有价证券等。

2.除合同中已确定的培训、考察外，不得邀请上海飞机客户服务有限公司相关工作人员外出旅游和进入高档的经营场所活动、消费。

3.不得为上海飞机客户服务有限公司相关人员购置或提供交通工具、家电、办公用品等。

四、上海飞机客户服务有限公司相关工作人员有经查实违反本协议规定的行为，由所在单位纪检监察部门依据有关规定给予处理，情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。

五、合同相对方及其工作人员有经查实违反本协议规定的行为，给上海飞机客户服务有限公司造成的损失由合同相对方承担，用不正当手段获取的不正当利益由上海飞机客户服务有限公司依法予以追缴。上海飞机客户服务有限公司视情节和后果，可追究合同价1～5%的廉洁从业违约金，并可单方面终止合同，且合同相对方在三年内不得参加上海飞机客户服务有限公司有关项目的合作。

六、签订各方若存在违反本协议规定之外且与合同有关的其他不廉洁行为，参照本协议规定的违约责任处理。

七、本协议作为本项目的附件，具有与其同等的法律效力。

六、商务要求响应表

商务要求响应表

| 响应情况 | □ 对所有商务要求均响应 □ 部分商务要求有偏离，具体如下： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件的商务要求 | 响应文件的响应条款 | 响应情况 | 差异说明 |

说明：（1）本表仅需列明存在“优于”或“不响应”的条款，未列条款默认为“响应”。

（2）“响应情况”栏应填写“优于”或“不响应”。

响应单位：(盖单位公章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年      月     日

七、技术要求响应表

技术要求响应表

| 响应情况 | □ 对所有技术要求均响应 □ 部分技术要求有偏离，具体如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件的 技术要求 | 响应文件的响应条款 | 响应情况 | 差异说明 | 相关证明材料在响应文件中的具体位置（页码） |

说明：（1）本表仅需列明存在“优于”或“不响应”的条款，未列条款默认为“响应”。

（2）“响应情况”栏应填写“优于”或“不响应”。

响应单位：(盖单位公章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年      月      日